2017年石嘴山市建筑起重机械和防高处坠落专项检查汇总表

	序号
	项目

名称
	建设

单位
	施工

单位
	监理

单位
	存在安全隐患
	处罚建议

	1
	世爵府邸
	宁夏世爵房地产开发有限公司
	宁夏盛凯浩建筑有限公司
	宁夏房安建设工程监理有限公司
	1.现场材料堆放混乱；2.脚手架扣件紧固力矩不足；3.模板支设作业面临边防护不严；4.塔吊防脱装置失效，回转限位失效，小车钢丝绳脱槽；5.高处作业人员（架子工）不系安全带。
	限期整改

	2
	石嘴山市中医医院综合楼建设及维修改造工程
	石嘴山市中医医院
	宁夏第一建筑公司
	银川方圆工程监理咨询有限公司
	1.基础排水不畅、有杂物，地脚螺栓、标准节螺栓松动，回转限位失效，小车无钢丝绳防脱装置，起升限位调试不当，近端无限位，司机室无灭火器，制动器无防护罩，无日常检查、维修保养记录；2.中标项目经理张斌不在岗；3.现场无机械设备管理员；4.安全帽、安全带、钢管和扣件未做进场复检；5.文明施工差，材料堆放混乱；6.模板施工专项方案施工单位未审批；7.临时用电电锯开关箱一闸多用，个别开关箱箱体破损、无门。
	限期整改

	3
	杉杉能源（宁夏）有限公司年产5.5万吨动力型锂电池正极材料项目A02车间工程
	杉杉能源（宁夏）有限公司
	宁夏第五建筑公司
	银川方圆工程监理咨询有限公司
	1.现场使用两台塔吊，都未办理安装告知和使用登记。其中山东大汉塔吊，标准节螺栓松动，回转限位失效；2.箱门不及时关闭；3.安全通道未设置防护棚；4.脚手架扣件紧固力矩不足；5.内部作业架体不符合规范要求；6.高处作业人员不系安全带，工人不正确佩戴安全帽；7.楼层、楼梯、预留洞口等临边未防护或防护符合要求；8.模架有一处全部使用接长管作为立柱加高；9.安全网、安全帽、安全带、钢管和扣件未做进场复检；10.未办理施工许可和安全报监。
	停工整改



	4
	海成星湖天地一期
	宁夏锦华金脉房地产开发有限公司
	上海二十冶建设有限公司
	兰州黄河建设监理有限公司
	1.C65#楼塔吊，回转限位失效，基础排水不畅，司机室无灭火器，起重臂与回转机构连接处销轴规格不符合要求，80#81#楼一台塔吊未办理安装告知和使用登记；2.电缆乱拉乱接，开关箱破损，无门无锁，电缆敷设不符合要求，塔吊照明和动力开关未分设开关箱；3.安全通道未设置防护棚；4.脚手架扣件紧固力矩不足；5.外电防护架体未做防雷接地；6.工人不正确佩戴安全帽，有上班时间喝酒的现象；7.楼层、楼梯、预留洞口等临边未防护或防护不符合要求；8.脚手架拉结杆设置数量不足，作业层防护层脚手板和平网设置不严，内立杆与在建工程超出安全距离未防护；9.安全帽和安全带未做进场复检。
	限期整改



	5
	石嘴山市城乡公共交通枢纽总站1#2#维修保养区工程
	石嘴山市安道公共交通有限公司
	宁夏视通建设集团有限公司
	重庆建新建设工程监理咨询有限公司
	1.塔吊基础排水不畅。标准节螺栓松动。起重力矩限制器、回转限位失效。司机室无灭火器。重复接地使用螺纹钢。未办理安装告知和使用登记；2.电缆乱拉乱接。开关箱破损，无门无锁。电缆敷设不符合要求。塔吊照明和动力开关未分设开关箱；3.工人不正确佩戴安全帽；4.安全帽、安全网、安全带、钢管和扣件未做进场复检；5.未办理施工许可手续。
	停工整改

★根据《宁夏建筑市场企业信用评定管理细则》D2-4-12扣除施工企业信用分值100分。

	6
	红星美凯龙商业中心地块MALL01工程
	石嘴山市尊荣致诚投资管理有限公司
	西安市建筑工程总公司
	银川方圆工程监理咨询有限公司
	1.使用3台塔吊均未办理安装告知和使用登记。2#塔吊标准节螺栓松动。销轴开口销用铁丝代替。2.电缆乱拉乱接。开关箱破损，无门无锁，电缆敷设不符合要求。塔吊照明和动力开关箱未分开设置。部分用电设备，无开关箱或设置不符合要求。开关箱一箱多用现象较严重；3.个别人高处作业不系安全带。工人不能正确佩戴安全帽；4.安全帽、安全网、安全带、钢管和扣件未做进场复检；5.安全通道设置不符合要求；6.脚手架扣件紧固力矩不足，使用搭设不符合规范的简易卸料平台；后浇带模架工程支设不符合规范；7.部分楼层、作业层、预留洞口等处临边防护不严或未防护；8.楼层拆除模板从中厅处直接抛下，底层未采取任何隔离防护措施；9.项目经理赵洪斌、专职安全员施航不在岗；10.未办理施工许可手续。
	停工整改

★根据《宁夏建筑市场企业信用评定管理细则》D2-4-12扣除施工企业信用分值100分；D2-4-21扣除施工企业信用分值100分。

	7
	石嘴山市第三水厂B区供水水质提标改造工程
	石嘴山市润泽供排水有限公司石嘴山市城市供水水质提标改造工程建管办
	石嘴山市新宇建设发展有限公司
	宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司
	1.模架工程，现场支设的架体不符合规范要求；2.开关箱一箱多用，电缆敷设不符合要求；3.扣件紧固力矩不足；4.安全帽、安全网、安全带、钢管和扣件未做进场复检。
	限期整改

	8
	康乐精神病医院改扩建工程
	康乐精神病医院
	石嘴山市育才建筑安装工程有限公司
	宁夏华磊建设监理有限公司
	1.二级箱直接引电接用电设备。部分开关箱破损，未及时修复；2.脚手架未满挂安全网。内立杆与在建工程超出安全距离未采取有效措施防护。作业层、防护层、屋面临边防护不严；3.安全帽、安全带、钢管、扣件未做进场复检。
	限期整改

	9
	宁夏理工学院学生综合服务中心
	宁夏理工学院
	宁夏华宇建设工程有限公司
	宁夏建业工程监理有限公司
	1.二级箱直接引电接用电设备。部分开关箱破损，未及时修复。电缆敷设不符合要求。系统不符合TN-S。1#2#楼塔吊处二级箱堆放杂物，垃圾不及时清理，影响操作；2.安全帽、安全带、钢管、扣件未做进场复检；3.吊篮安全钢丝绳未处于悬垂涨紧状态。个别手动释放装置失效。个别急停开关破损。整机检测报告中的安全锁有效期与安全锁检验报告有效期不符。上限位失效。个别吊篮底部四周挡板缺失。有从窗口进出吊篮的违章现象。安全绳有松散、断股，尖角过度处未采取保护措施；4.文明施工差，垃圾不及时清理；5.搅拌机未设置防护棚，各传动装置保护措施缺失；6.塔吊用自制吊盘不符合安全要求；7.高处作业人员不系安全带，作业面未设置防护措施；未严格落实企业安全生产责任制和工人岗前三级安全教育。
	限期整改

	10
	惠农区2017年老旧小区综合整治及既有建筑节能改造工程五标段工程
	惠农区住房和城乡建设管理局
	石嘴山市新宇建设发展有限公司
	宁夏现代建设监理有限公司
	1.安全帽、安全带、钢管、扣件未做进场复检。作业层脚手板铺设不严。安全网破损不及时更换；2.脚手架拉结杆设置不足，且设置位置不当。拉结点设置与方案不符。小横杆只固定一端，部分两端均未固定；3.项目技术负责人朱殿武、质检员刘乐、安全员汪旭亮、施工员张磊不在岗；4.未严格落实企业安全生产责任制和工人岗前三级安全教育。
	限期整改（整改未回复）

★根据《建筑施工项目四大员质量安全违法违规行为记分管理规定》分别扣除施工员张磊、安全员汪旭亮、质量员刘乐个人分值3分；

★根据《宁夏建筑施工项目技术负责人违法违规记分管理规定》扣除技术负责人朱殿武个人分值3分。

	11
	石嘴山市第四污水处理厂提标改造工程
	宁夏惠安市政产业有限公司
	宁夏东方宝盛建设有限公司
	宁夏房安建设工程监理有限公司
	1.安全帽、安全带、钢管、扣件未做进场复检。作业层脚手板铺设不严。架体未用密目式安全网封闭或封闭不严；2.拉结杆设施不足，小横杆只固定一端，部分两端都未固定。扣件紧固力矩不足。个别单体未设置脚手架。安全通道设置不符合要求或未设置。使用搭设不合格的简易卸料平台，且无荷载标牌；3.高处作业人员不系安全带；4.开关箱接线开关不符合要求。二级箱无配电系统图和分路标识。个别箱体未做接地保护。照明与动力开关未分设开关箱，直接从二级箱引出。
	限期整改

	12
	荣达水印荣庭A3#A4#商住楼
	宁夏荣达房地产开发有限公司
	宁夏盛凯浩建筑工程有限公司
	宁夏鸿建建设监理有限公司
	1.钢管、扣件未做进场复检。作业层脚手板铺设不严。内立杆与在建工程超出安全距离的个别处防护不严。架体底部未用密目式安全网封闭或封闭不严。个别处安全网绑扎不严。扣件紧固力矩不足。上人斜道楼层通道口设置不符合要求；2.模架工程扣件紧固力矩不足，未连续设置纵横向水平杆，有用砖垫高的现象。3.塔吊标准节螺栓松动。吊钩保险失灵。起吊砖笼装砖过高，砖笼钢丝绳保养不到位，U型卡设置不符合要求；4.未严格落实企业安全生产责任制和工人岗前三级安全教育。
	限期整改

	13
	阳光城市花园B3#商业综合楼
	宁夏众力房地产开发有限公司
	宁夏伊能建筑工程有限公司
	宁夏现代建设监理有限公司
	1.扣件未做进场复检。作业层脚手板铺设不严。内立杆与在建工程之间超出安全距离的，个别处防护不严。安全网绑扎不严。楼层、作业层、预留洞口等处临边未防护或防护不严；2.悬挑脚手架，搭设与方案不符。扣件紧固力矩不足。卸荷钢丝绳U型卡设置不符合规范。有部分悬挑梁设置不符合要求。卸料平台搭设不符合要求。3.模架工程，扣件紧固力矩不足。未连续设置纵横向水平拉接杆，无扫地杆。梁底未设置立柱。个别处立柱有悬空的；4.塔吊基础有杂物、排水不畅。起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、小车变幅限位器、回转限位器失效。司机室无灭火器。小车无缓冲装置。顶升加节到位后未重新检测。5.四名架子工证件过期失效；6.未严格落实企业安全生产责任制和工人岗前三级安全教育；7.技术负责人王志刚、质检员罗雷、施工员田俊杰、安全员李勇不在岗。
	停工整改

★根据《宁夏建筑市场企业信用评定管理细则》D2-4-9扣除施工企业信用分值100分；D2-4-13扣除施工企业信用分值200分。

★根据《建筑施工项目四大员质量安全违法违规行为记分管理规定》分别扣除施工员田俊杰、安全员李勇、质量员罗雷个人分值3分；

★根据《宁夏建筑施工项目技术负责人违法违规记分管理规定》扣除技术负责人王志刚个人分值3分。

	14
	埃肯铸造年产40000吨球化剂和孕育剂项目
	埃肯铸造（中国）有限公司
	大庆油田建设集团有限公司
	陕西建安工程监理有限公司
	1.安全帽、安全带、钢管、扣件未做进场复检。安全网绑扎不严，有用铁丝绑扎的，破损未及时更换。楼层、作业层、预留洞口等处临边未防护或防护不严。开挖管沟未按要求进行支护。西侧大门开挖基槽临边有施工通道未采取措施预防坍塌；2.二级箱无系统图，分路标识不全。电缆敷设不符合要求；3.项目经理张治权不在岗；4.脚手架扣件紧固力矩不足。卸料平台搭设不规范。拉结杆设置不符合要求；5.使用汽车吊吊钩无保险；6.钢结构工程的人行通道不符合要求；7. 未见铲车司机操作证件；8.氧气、乙炔存放不符合要求；9.企业未严格落实安全生产责任制和工人岗前三级安全教育；10.农民工工资管理制度不健全。
	限期整改

	15
	三祥新材（宁夏）有限公司年产50000吨球化剂、孕育剂项目
	三项新材（宁夏）有限公司
	宁夏华通建筑有限公司
	宁夏房安建设工程监理有限公司
	1.安全帽、安全网、安全带、钢管、扣件未做进场复检。其中安全帽、安全网、安全带提供复检报告，经与检测单位核实属虚假报告。安全网绑扎不严。楼层、作业层、预留洞口等处临边未防护或防护不严；2.塔吊地脚螺栓、标准节螺栓松动。起重力矩限制器、小车变幅限位器（近端）失效。制动器无防护罩。司机室无灭火器。小车断绳保护（内侧）失效。司机室底板和与塔机连接处锈蚀严重存在安全隐患；3.二级箱无配电系统图、分路标识不全，搭设防护棚不符合要求；4.钢筋调直区无过路保护措施；5.脚手架扣件紧固力矩不足。卸料平台搭设不符合要求。拉结杆设置不符合要求；6.模架工程支设不符合要求；7.钢结构工程未设置合格的人行通道；8.未严格落实企业安全生产责任制和工人岗前三级安全教育；9.农民工工资管理制度不健全。
	停工整改

★根据《宁夏建筑市场企业信用评定管理细则》D2-4-13扣除施工企业信用分值200分。


